Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 D – ul. Zaciszna – w zakresie budowy

ścieżki rowerowej i remontu nawierzchni jezdni

na działce nr 1, AM-30, obręb Oława,

od ul. Iwaszkiewicza do przejazdu kolejowego

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Kody CPV

45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31527200-8 – oświetlenie zewnętrzne

Adres inwestycji:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT OŁAWSKI,

GMINA OŁAWA

Dz. nr: 1, AM-30

OBRĘB OŁAWA

01.2021r.

2

1.WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową szafki zasilająco-sterującej SO, linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV,

montażem słupów oświetleniowych drogowych wraz z oprawami dla oświetlenia ścieżki rowerowej

i drogi w Oławie, ul. Zaciszna.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową

linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV oraz oświetlenia drogowego

i obejmują m.in.:

1. Wykopy rowu kablowego – 1017 m

2. Ułożenie rur ochronnych pod drogami, zjazdami, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do

infrastruktury technicznej

3. Ułożenie kabla YAKXS 5x35mm2 – 1259 m

4. Ułożenie bednarki ocynk. 30x4mm – 1259 m

5. Montaż słupów h=8,0m, stalowych ocynkowanych, z tabliczką łączeniową 3-fazową typu

IZK, z wysięgnikiem w kształcie łagodnego łuku - wysięg 2,0m, z oprawami LED - 22 szt.

6. Montaż słupów h=8,0m, stalowych ocynkowanych, nietypowych, z dodatkowym

wysięgnikiem na wys. 7,0m, z tabliczką łączeniową 3-fazową typu IZK z oprawami LED

- 7 szt.

7. Montaż słupów h=6,0m, stalowych ocynkowanych, z tabliczką łączeniową 3-fazową typu

IZK, z oprawami LED specjalnymi dla przejścia dla pieszych - 4 szt.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Słupy należy zabezpieczyć fabrycznym elastomerem do wys. 1,2m

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru

Termin rozpoczęcia robót oraz terminy wykonywania robót należy uzgodnić z Inwestorem oraz

wykonawcami pozostałych robót w zakresie zadania.

Roboty ziemne należy wykonywać z dużą ostrożnością. Jeżeli zostaną odkopane przedmioty – relikty

pradziejowe lub zabytki to należy wstrzymać roboty i powiadomić Inwestora oraz Dolnośląskiego

Woj. Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Roboty przy sieciach podziemnych wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami i użytkownikami tych

sieci. Prace przy drodze powiatowej nie mogą powodować zakłóceń w ruchu drogowym i nie mogą

wstrzymywać ruchu drogowego.

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. W przypadku

wystąpienia rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca

kolejność ich ważności:

3

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe)

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji i sieci

elektrycznych.

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wykonawca nie może wykorzystywać oczywistych błędów lub pominięć.

2. ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Roboty demontażowe obejmują rozbiórkę nawierzchni chodników, z jej ponownym

wykorzystaniem w miejscu posadowienia slupów dla doświetlenia przejść dla pieszych od strony

osiedla mieszkaniowego.

Istniejące 3 słupy przy skrzyżowywaniu z ul. Iwaszkiewicza wymienić na nowe wraz z

oprawami wg opisu na rysunku.

Istniejące 3 słupy przy skrzyżowywaniu z ul. Iwaszkiewicza własności Tauron przenieś w

nowe miejsce – ul. Zaciszna na wysokości Kościoła. Dokumentacja wykonana wg odrębnego

opracowania pt.: Budowa oświetlenia drogowego, ul. Zaciszna w Oławie” - pozwolenie na budowę –

decyzja nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r. Przeniesienie latarni wg PB i uzgodnień z Tauron – kopia

dokumentów w części z uzgodnieniami.

Jeżeli na trasie linii kablowych wystąpią przeszkody podziemne: głazy, pnie drzew, itp., to

należy je usunąć a w miejscach gdzie będzie to niemożliwe to kabel ułożyć w rurze osłonowej.

Organizacja robót powinna umożliwiać wykonywanie prac bez wstrzymywania ruchu na drogach.

Projektowane oświetlenie wpiąć do projektowanej szafki oświetleniowej, która będzie zasilona ze

złącza kablowego. Złącze kablowe wykonane wg odrębnego opracowania przez Tauron.

3. MATERIAŁY

3.1. Materiały do budowy linii kablowych nN i oświetlenia ulicznego

Materiały stosowane przy wykonaniu linii kablowej oświetleniowej wg zasad niniejszej SST są to

m.in.:

1.piasek na dnie rowu kablowego oraz na ułożonych kablach

2. rury ochronne DVK Ø 75mm i Ø 100mm

3. rury ochronne SRS Ø 110mm

4. rury ochronne dwudzielne niebieskie Ø 160mm

5.kabel YAKXS 5 x 35mm2

6.końcówki rur ochronnych

7. fundamenty prefabrykowane FP, h=1,2m, pod słupy h=8,0m

8. słup stalowy ocynkowany, h=8,0m, wzmocniony, okrągły, zbieżny, z tabliczką łączeniową 3-

fazową typu IZK złączki IZK 4xfazowa + 1PEN – komplet

9. słup h=8,0m, stalowy ocynkowany, nietypowy, z dodatkowym wysięgnikiem na wys. 7,0m, z

tabliczką łączeniową 4-fazową typu IZK pod oprawy LED

10. słup h=6,0m, stalowy ocynkowany, z tabliczką łączeniową 4-fazową typu IZK, z oprawami

LED specjalnymi dla przejścia dla pieszych

11. montaż lamp oświetleniowych nad drogę, LED , optyka drogowa , moc 75W, 4000K, typ

LED FLEX1/48/75W, kompletnych

12. montaż lamp oświetleniowych nad drogę, LED , optyka drogowa , moc 40W, 4000K, typ

LED FLEX1/16/40W, kompletnych

13. oprawa oświetleniowa na przejście dla pieszych, LED , optyka niesymetryczna , moc 60W,

4000K, typ LED FLEX ZEBRA/ 214/60W,

4

14. szafka oświetleniowa SO z wyposażeniem wg schematu

15. kabel YKXS 4x16mm2

16. bednarka ocynkowana ogniowo 30 x 4 mm

17. przewód YDY 3 x 2,5 izolacja min. 450/750V

18. folia oznacznikowa – niebieska, grubości 0,5mm

19. oznaczniki kablowe

Materiały opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowią przykład

spełniający wszystkie niezbędne wymagania techniczne.

Projektant dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów od podanych w projekcie, pod

warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca jest zobowiązany

powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem,

jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu,

przewietrzanych i oświetlonych.

Kable w czasie przechowywania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie

krótkich odcinków kabli i przewodów w kręgach.

Bębny z kablami i przewodami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach

tarcz a kręgi ułożone poziomo.

Końce kabli i przewodów zabezpieczyć przed wilgocią.

Oprawy oświetleniowe przechowywać w oryginalnych opakowaniach.

Słupy i fundamenty układane z przekładkami.

Ze względu na prowadzenie robót w terenie otwartym wszystkie materiały muszą być składowane w

zamkniętym magazynie lub dowożone sukcesywnie bezpośrednio do montażu.

3.3. Materiały z demontażu

Projekt przewiduje demontaż 3 słupów oświetleniowych z oprawami, własność TAURON i

zamontowanie ich w miejscu wskazanym przez Inwestora przy ul. Zacisznej, obok kościoła.

Nie przewiduje się innych materiałów z demontażu. Jeżeli w trakcie prac pojawią się materiały z

demontażu to wykonawca usuwa je i poddaje utylizacji na swój koszt.

4. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonywania robót to:

- koparka przedsiębierna o poj. łyżki 0,15 m3

- gruntofrezarka

- wibromłot

- żuraw samochodowy 5 t

- samochód skrzyniowy dostawczy

- przyczepa do przewożenia kabli i słupów

- urządzenie do przewiertów sterowanych

- wibrator powierzchniowy

- spawarka elektryczna wirująca

- zespół prądotwórczy 3-fazowy

5

5. TRANSPORT

5.1 Transport kabli i przewodów

Transport kabli i przewodów należy wykonywać z zachowaniem warunków:

- Kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli i przewodów w

kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa

niż + 40C. Wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 – krotna średnica

zewnętrzna kabla lub wg wytycznych producenta i DTR.

- Zaleca się przewożenie bębnów z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się

przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z

kablami i przewodami w skrzyniach samochodowych ciężarowych lub przyczepach

- Bębny z kablami i przewodami przewożone w skrzyniach samochodowych powinny być

ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni

samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Układanie bębnów z kablami i przewodami

płasko jest zabronione. Kręgi kabla i przewodu należy układać poziomo

- Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem

lub przewodem

- Umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami z samochodu zaleca się

wykonywać przy pomocy żurawia

- Swobodne staczanie bębnów z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie

kręgów jest zabronione.

-

5.2. Transport słupów i lamp

Transport słupów i fundamentów wykonywać na przystosowanych do tego skrzyniach

samochodowych. Słupy zabezpieczyć przed zarysowaniem i przemieszczaniem.

Oprawy oświetleniowe transportować i magazynować w oryginalnych opakowaniach.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

6.1 Roboty przygotowawcze

Ze względu na teren publiczny wydzielić i oznakować teren robót oraz zorganizować zastępcze trasy

przejazdu (dojazdu) i przejścia.

Jeżeli na trasie linii kablowych wystąpią przeszkody podziemne: głazy, pnie drzew, itp., to należy je

usunąć a kabel ułożyć w rurze ochronnej.

Organizacja robót powinna umożliwiać wykonywanie prac bez wstrzymywania ruchu na drodze.

Rowy kablowe wykonywać, po uprzednim wytyczeniu przez służby geodezyjne i zlokalizowaniu

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Trasy zaprojektowano głównie wzdłuż granic działek.

Zachować szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

Od głębokości 0,4m wykopy powinny być wykonywane ręcznie. Za uszkodzenia istniejących sieci

podziemnych odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia związane z zastanym majątkiem

prywatnym i państwowym odpowiada Wykonawca. Jest on zobowiązany do usunięcia ewentualnych

szkód własnym kosztem i staraniem oraz do przywrócenia stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Wszystkie elementy możliwe do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania

ich uszkodzenia.

6.2 Przepusty kablowe

Przed układaniem kabli ułożyć rury SRS na zjazdach i pod planowanymi jezdniami.

Głębokość układania przepustów pod planowanymi jezdniami – min. 1,0m od lica rury osłonowej do

niwelety jezdni.

6

6.3 Układanie kabli

Odcinki kabli układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce z piasku 10cm. Przed

ułożeniem kabla na dnie wykopu ułożyć bednarkę uziemiającą, typu FeZn 30x4mm i połączyć ze

wszystkimi słupami, pod specjalny zacisk lub poprzez mocowanie pod śrubę mocującą słup do

fundamentu. Łączenie bednarki w ziemi wyłącznie poprzez spawanie. Miejsca łączenia zabezpieczyć

antykorozyjnie systemowym rozwiązaniem. Stosować bednarkę ocynkowaną ogniowo. Następnie

zasypać kable 10 cm piasku i 15 cm ziemi bez kamieni. Na tych warstwach ułożyć wzdłuż trasy kabli

pas folii niebieskiej jako oznaczenie trasy kablowej i wyrównać wykop do poziomu terenu. W

wykopie kable układać linią falistą, z zapasem 1-3% długości wykopu. Pod drogami (przejścia

poprzeczne, kable układać na głębokości minimum1,0m w rurze SRS. przykryć 10 cm warstwą

piasku, następnie co najmniej 15 cm warstwa gruntu rodzimego bez kamieni. Na tych warstwach

ułożyć folię: niebieską, jako oznaczenie trasy kabli.

Przy układaniu kabli zachować normowe odległości ( w poziomie i pionie) od innych instalacji

podziemnych.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych m.in. przy skrzyżowaniach, przy wejściach i wyjściach z rur osłonowych,

kanałów i osłon, przy miejscu podłączenia kabli do urządzeń odbiorczych (słupów) oraz zasilających.

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: numer ewidencyjny linii

lub przeznaczenie, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.

Pozostawić zapasy kabla przy słupach – 0,5 m.

Dokonywać warstwowego zagęszczenia gruntu.

Robót ziemnych nie wolno prowadzić w okresie mrozów.

6.4 Uziemienia przy złączach i słupach oświetleniowych

Należy wykonać uziemienie wszystkich słupów oświetleniowych przy pomocy bednarki stalowej

ocynkowanej 30x4mm, ułożonej na dnie wykopu rowu kablowego. W ziemi bednarkę łączyć poprzez

spawanie a miejsce spawu oczyścić, pomalować dwukrotnie minią a następnie lepikiem asfaltowym.

Bednarkę łączyć ze słupem na śruby systemowe lub śruby ocynkowane minimum

10mm.

6.5 Montaż słupów i lamp oświetleniowych

Fundamenty prefabrykowane montować tak aby wystawały 3cm nad poziom terenów zielonych,

dokładnie w pionie. W miejscach chodników fundament powinien być na poziomie chodnika.

Dokonywać warstwowego ubijania gruntu wokół fundamentu.

Słupy po montażu wypionować a na prostych odcinkach trasy zachować ustawienie w jednej osi.

Oprawy oświetleniowe sprawdzić przed montażem na stanowisku kontrolnym ( poprawność

świecenia).

Obrobione końcówki kabli wprowadzać niezwłocznie do złącz słupowych IZK, aby nie dopuścić do

ich zawilgocenia. Równomiernie (kolejno) podłączać oprawy do poszczególnych faz.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe słupów:

Słupy stalowe okrągłe zbieżne ocynkowane, wysięgniki w kształcie łagodnego łuku , podobne w

formie do zamontowanych przy ul. zacisznej i Iwaszkiewicza.

Wymagania dla zastosowanych opraw oświetleniowych:

- obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium metodą

wtrysku ciśnieniowego na gorąco.

- oprawa wyposażona w przeźroczystą szybę zabezpieczającą układ optyczny przed

uszkodzeniem o odporności na uderzenia min. IK 08.

- stopień szczelności powinien wynosić IP66 dla całości oprawy.

7

- oprawa dwukomorowa tzn. otwarcie pokrywy układu zasilania nie powoduje rozszczelnienia

układu optycznego.

- opraw wykonane w II klasie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- uchwyt montażowy powinien umożliwić montaż oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na

słupie z regulacją położenia -15 +15 stopni

- całkowita rzeczywista sprawność oprawy powinna wynosić min. 130 lm/W - potwierdzony

krzywymi rozsyłu w formie edytowalnej do programu DIALUX .

- oprawy LED muszą być wyposażone w wielosoczewkowy układ emitujące ograniczony

strumień świetlny zgodnie z PN EN -13201:2016

- emitowana przez oprawy barwa światła powinna mieścić się

w przedziale 3800K –4200K, a CRI ≥ 70.

- oprawy wyposażone w układy zasilające przystosowane do pracy AC 230V-50Hz

- dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi - do komory układu zasilania.

- oprawy wyposażone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami do min.10 kV.

- deklarowana trwałość oprawy min.100 000 godzin

- gwarancja na oprawy powinna wynosić 5 lat.

- producent opraw powinien wystawić deklarację zgodności UE na znak CE potwierdzony

certyfikatem przez akredytowane laboratorium na ternie UE

- układ radiacyjny bez zewnętrznego użebrowania powinien być osłonięty przed wnikaniem

czynników zewnętrznych ( liście, odchody ptaków itp.)

- oprawa musi posiadać układ zasilający z możliwością dopasowania poboru mocy oraz

strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne

zaprogramowanie do 3 poziomów oświetlenia w wybranych odstępach czasowych.

- układy zasilające powinny być skompensowane i mieć min. cos φ = 0,95.

Do opraw należy dołączyć raport z badań fotobiologicznych zgodnie z PN EN- 62471 oraz

deklarację zgodności UE - a w niej potwierdzenie wykonania oprawy zgodnie z normami.

Przykładowe oprawy przyjęte do obliczeń w projekcie – LEDFlex Arealamp.

Dla doświetlenia przejść dla pieszych dobrano oprawy w wykonaniu specjalnym, asymetrycznym -

dla poprawy widoczności pieszych na przejściu.

6.6 Malowanie ochronne słupów

Wszystkie słupy należy zamówić z fabrycznie wykonanym elastomerem u podstawy słupa.

Dopuszcza się warunkowo malowanie słupów do wys. 1,2m dwukrotne specjalną farbą na budowie

6.7 Roboty wykończeniowe

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia stanu nawierzchni trawników i utwardzeń w

miejscach robót. Należy warstwami dokonać zagęszczenia gruntu. W miejscach trawników

odtworzyć trawę, poprzez ułożenie darni lub dosianie trawy. Odtworzyć zniszczone nawierzchnie.

Wykonać numerację słupów oświetleniowych, od strony jezdni.

Wykonać pomiar geodezyjny wykonanego oświetlenia.

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie urządzenia oraz kable energetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo CE

wydane dla producenta materiału.

7.1 Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan przewodów, kabli i osprzętu,

- sprawdzić sposób ułożenia kabli i bednarki, przed ich zasypaniem,

- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz

- sprawdzić podłączenia lamp do kolejnych faz

8

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych,

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,

- sprawdzić pracę linii oświetleniowych pod napięciem,

- sprawdzić pracę opraw oświetleniowych i dokonać pomiaru natężenia oświetlenia

- dokonać geodezyjnego pomiaru położenia kabli i słupów oświetleniowych.

8 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru robót dla robót przy liniach kablowych jest 1m. Jednostką obmiaru dla lamp i

słupów oświetleniowych jest 1 szt. lub 1 komplet.

Jednostką obmiaru dla robót ziemnych jest m3 a dla nawierzchniowych m2.

9 ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami

Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne, została dołączona mapa

geodezyjna powykonawcza, linie oświetleniowe zostały włączone pod napięcie a wszystkie

ewentualne uszkodzenia majątku osób trzecich zostały usunięte.

10 PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płatność za 1m montażu kabli energetycznych oraz montażu 1 szt. urządzeń przyjmować wg obmiaru

robót, oceny jakości użytych materiałów i oceny jakości wykonania robót.

Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego robót.

Cena wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robót

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wykonanie robót ziemnych

- przygotowanie podłoża

- wykonanie przewiertów lub przecisków

- ułożenie przepustów z rur osłonowych

- montaż odcinków linii kablowych z wciągnięciem do przepustów i złącz w słupach

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami

- wykonanie połączeń urządzeń

- wykonanie uziomów

- wykonanie pomiarów elektrycznych i geodezyjnych

- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia

- wywóz nadmiaru ziemi w miejsce składowania

- podłączenie linii do sieci – uruchomienie oświetlenia

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie numeracji słupów

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

11 PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1 Normy

1. PN-74/C-89200 – Rury ciśnieniowe PCW (PVC)

2. Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym,

3. - Norma PN-HD 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

4. - Norma PN-HD 60364-4-43 Ochrona przed prądem przetężeniowym,

9

5. - Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie

6. - Norma PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

7. - Norma PN-EN 60947-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa

8. - Norma PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe

9. - Norma PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

10. - Norma PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

11. - Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

12. - PN - EN 13201 Oświetlenie dróg

11.2 Inne dokumenty

1. WT-84/MK-0-01 – Warunki techniczne stosowania rur PVC(PCW) na przepusty kablowe

2. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych